## Entrada de Datos
Gasto | 15 | 1 | / | 1
Diámetro de Tubería | 6 | 5
Material |  | 1
Longitud de Tubería | 116 | 3
No. salidas multiples | 165.7143 | Salidas
Dar Resultado en | 8

## Cuentas (hidden)
15 | 15 | Gasto L.P.S. |  |  |  | Volumen | Tiempo | Long (Diámetro) |  |  | Longitud |  |  | Materiales |  |  |  |  | Rsultados
6 | 6 | Diametro pulgadas |  |  |  | Litros | Segundo | mm | 1 | 0.03937 | mm | 1 | 0.001 | 150 | PVC | 1 | 150 | 1 | Bar | 1 | 0.068948
1 | 150 | Coeficiente Hazem Williams |  |  |  | Galones | Minuto | cm | 2 | 0.3937 | cm | 2 | 0.01 | 140 | Polietileno | 2 | 140 | 2 | mm Hg | 2 | 51.7151
116 | 116 | Longitud (metros) |  |  |  |  | Hora | m | 3 | 39.3701 | m | 3 | 1 | 130 | Cobre | 3 | 130 | 3 | In Hg | 3 | 2.0418
165.7143 | 165.7143 | No. salidas multiples | [5 empty] | 1/16 In | 4 | 0.0625 | Km | 4 | 1000 | 120 | Aluminio | 4 | 120 | 4 | mm H2O | 4 | 703.0872
| 0.1605 | Perdida x Friccion (metros columna de agua) | [5 empty] | In | 5 | 1 | ft | 5 | 0.3048 | 100 | Fierro | 5 | 100 | 5 | In H2O | 5 | 27.6806
| 0.22828 | Perdida x Friccion (psi) | [8 empty] | Mi | 6 | 1609.344 |  |  |  |  | 6 | PSI | 6 | 1
[18 empty] | 7 | Atm | 7 | 0.068046
| 0.01605 | Kg/cm^2 | [15 empty] | 8 | Kg/cm^2 | 8 | 0.070307
[18 empty] | 9 | Kg/m^2 | 9 | 703.0696
Gasto | PSI | Diámetro | PSI | Coeficiente | PSI | Longitud | PSI | Salidas |  | PSI
5 | 0.020981 | 4 | 1.1562 | 140 | 0.18237 | 29 | 0.040124 | 55.2381 |  | 0.1633
10 | 0.075743 | 6 | 0.1605 | 150 | 0.1605 | 58 | 0.080248 | 110.4762 |  | 0.1612
15 | 0.1605 | 8 | 0.039538 | 160 | 0.14241 | 87 | 0.12037 | 165.7143 |  | 0.1605
20 | 0.27343 |  |  |  |  | 116 | 0.1605 | 220.9524 |  | 0.16015
25 | 0.41336 |  |  | Polietileno |  | 145 | 0.20062 | 276.1905 |  | 0.15994
30 | 0.57939 |  |  | PVC |  | 174 | 0.24074 | 331.4286 |  | 0.1598
|  |  |  | #N/A |  | 232 | 0.32099
Inglés | Diámetro Interior (mm)
Diámetro Nominal | RD21 | RD26 | RD32.5 | RD41 | Promedio | Área Interna P en m2 | Vel en m/s | Re |  | Tipo de Flujo
1.5 |  | 44.5 |  |  | 44.5 | 0.0015553 | 9.6445 | 4278683.1329 |  | Turbulento
2 | 54.3 | 55.7 | 56.7 | 57.3 | 56 | 0.002463 | 6.0901 | 3400024.9895 |  | Turbulento
2.5 | 66 | 67.4 | 68.6 | 69.4 | 67.85 | 0.0036157 | 4.1486 | 2806210.7504 |  | Turbulento
3 | 80.5 | 82.1 | 83.5 | 84.5 | 82.65 | 0.0053651 | 2.7959 | 2303707.1919 |  | Turbulento
4 | 103.5 | 105.5 | 107.3 | 108.7 | 106.25 | 0.0088664 | 1.6918 | 1792013.171 |  | Turbulento
6 | 152.4 | 155.3 | 158.1 | 160.1 | 156.475 | 0.01923 | 0.78003 | 1216816.7401 |  | Turbulento
8 |  | 202.3 | 205.7 | 208.5 | 205.5 | 0.033168 | 0.45225 | 926527.4911 |  | Laminar
Métrico | Diámetro Interior (mm)
Diámetro Nominal | Clase 10 | Clase 7 | Clase 5 | Clase 3.5 | Promedio | Área Interna P en m2
100 | 93.2 | 95.2 | 96.4 |  | 94.9333 | 0.0070783 | 2.1192 | 2005632.7185 |  | Turbulento
160 | 149 | 152.2 | 154.4 | 156 | 152.9 | 0.018361 | 0.81693 | 1245267.4913 |  | Turbulento
200 | 186.2 | 190.2 | 193 | 195 | 191.1 | 0.028682 | 0.52297 | 996344.3193 |  | Laminar
250 | 232.8 | 237.8 | 241.2 | 243.8 | 238.9 | 0.044825 | 0.33463 | 796992.0444 |  | Laminar

## Reporte
Perdida de Presión por Fricción |  | 0.1605 | Metros de Columna de Agua
|  | 0.22828 | PSI
| 0.01605 | Kg/cm^2
Diámetro Nominal | Velocidad en m/s | Re |  | Tipo de Flujo
1.5" | 9.6445 | 4278683.1329 |  | Turbulento
2" | 6.0901 | 3400024.9895 |  | Turbulento
2.5" | 4.1486 | 2806210.7504 |  | Turbulento
3" | 2.7959 | 2303707.1919 |  | Turbulento
4" | 1.6918 | 1792013.171 |  | Turbulento
6" | 0.78003 | 1216816.7401 |  | Turbulento
8" | 0.45225 | 926527.4911 |  | Laminar
100mm | 2.1192 | 2005632.7185 |  | Turbulento
160mm | 0.81693 | 1245267.4913 |  | Turbulento
200mm | 0.52297 | 996344.3193 |  | Laminar
250mm | 0.33463 | 796992.0444 |  | Laminar